大作业设计报告——EMS主站

一、系统概述

EMS主站实时采集电网模拟器上送的遥测/遥信数据，按照“风电优先、柴发补偿、保留备用”的原则生成风/柴调度策略，并以遥调指令下发回电网模拟器，实现南极考察站孤立微电网的功率平衡与风柴协调调度。

本模块职责：

• 建立并维护本地数据库ems.db；

• 通信进程operator_io：与电网模拟器进行 TCP 数据交互；

• 调度策略进程operator_core：本地调度决策计算；

• 人机界面：实时监控、历史回看、参数配置、日志查询、调度结果评价。

二、目录结构

| 文件 / 目录 | 作用 |
| --- | --- |
| run_ems.py | EMS 主站启动入口（默认图形界面，可--headless 无界面） |
| run_demo.py | 无界面控制台演示脚本（内置仿真桩+快速场景） |
| run_tests.py | 一键运行全部单元测试与集成测试 |
| diag_comm.py | 联调诊断工具（抓取与电网模拟器的原始收发报文） |
| ems/config.py | 全局配置：网络地址、端口、周期、默认参数 |
| ems/database.py | ems.db表结构定义与全部CRUD封装 |
| ems/protocol.py | V3 TCP协议报文构建/解析 |
| ems/strategy.py | 调度决策算法+调度结果评价 |
| ems/operator_io.py | 通信进程（TCP Client ↔电网模拟器） |
| ems/operator_core.py | 调度策略进程（本地计算，写库） |
| ems/mock_grid.py | 电网模拟器仿真桩（独立演示/测试用） |
| ems/hmi.py | 人机界面 |
| ems/app.py | 编排器：组装数据库+通信进程+调度进程+界面 |
| tests/test_*.py | 各模块单元测试+端到端集成测试 |
| 报文格式.md | 报文格式参考文档（供联调核对） |

三、数据库表结构

EMS使用SQLite数据库ems.db，字段名与协议第六部分保持一致。共12张表，每个线程/进程持有独立连接，启用WAL模式。

3.1 调度参数表sched_params（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data_collect_period | REAL | 数据采集周期，默认1 s |
| decision_period | REAL | 调度决策周期，默认5s |
| ctrl_mode_ems | INTEGER | 控制模式：0开环 / 1闭环（默认闭环） |

3.2 设备参数表device_params（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cut_in_wind | REAL | 风机切入风速 (m/s) |
| cut_out_wind | REAL | 风机切出风速 (m/s) |
| rated_wind | REAL | 风机额定风速 (m/s) |
| rated_power | REAL | 风机额定功率 (kW) |
| diesel_max | REAL | 柴发最大出力 (kW) |
| diesel_min | REAL | 柴发最小出力 (kW) |

3.3 环境实时表env_realtime（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sim_time | REAL | 仿真时刻 (s) |
| wind_speed | REAL | 实时风速 (m/s) |
| load_power | REAL | 负荷总有功功率 (kW) |
| updated_at | TEXT | 更新时间 |

3.4 设备实时表device_realtime（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wtg_status/diesel_status | INTEGER | 风机/柴发启停状态 |
| wtg_power/diesel_power | REAL | 风机/柴发实际出力(kW) |
| wtg_power_set/diesel_power_set | REAL | EMS计算的目标出力(kW) |
| available_wind | REAL | 估计可用风功率(kW) |
| pitch_angle_set | REAL | 桨距角（EMS侧多为空） |

3.5 SCADA遥测表scada_yc（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| seq | INTEGER | 已收到的最大遥测序号（增量机制） |
| sim_time | REAL | 仿真时刻 (s) |
| wind_speed/load_power | REAL | 风速(m/s) /负荷(kW) |
| wtg_power/diesel_power | REAL | 风机/柴发实际出力(kW) |

3.6 SCADA遥信表scada_yx（单行）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wtg_status | INTEGER | 风机启停：0停机/ 1运行 |
| diesel_status | INTEGER | 柴发启停：0停机/ 1运行 |

3.7 遥调表scada_yt /遥控表scada_yk

两张表结构一致，EMS 仅使用遥调表（按协议 EMS不下发启停遥控）。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键（命令ID） |
| target | TEXT | 目标：wtg_power/diesel_power |
| value | REAL | 目标值(kW) |
| status | TEXT | pending/sent/executed/failed |
| executed_seq | INTEGER | 对端回执序号 |
| created_at | TEXT | 创建时间 |

3.8 历史数据表history

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sim_time/wind_speed/load_power | REAL | 仿真时刻/风速/负荷 |
| wtg_power/diesel_power | REAL | 风机/柴发实际出力(kW) |
| pitch_angle_set | REAL | 桨距角（EMS侧多为空） |
| recorded_at | TEXT | 记录时间 |

3.9 调度历史表dispatch_history

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wtg_power_set/diesel_power_set | REAL | 本次决策目标出力(kW) |
| available_wind | REAL | 可用风功率(kW) |
| diesel_reserve | REAL | 柴发备用容量(kW) |
| renewable_share | REAL | 新能源占比 |
| balance_error | REAL | 功率平衡误差(kW) |
| shortfall | REAL | 供电缺口(kW，>0表示柴发顶格仍不足) |

3.10 日志表sys_log与通信状态表comm_status

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sys_log.time/level/source/message | TEXT | 日志时间/级别/来源/内容 |
| comm_status.connected | INTEGER | 与电网模拟器是否连接 |
| comm_status.last_data_update | TEXT | 最近一次遥测更新时间 |
| comm_status.last_command_result | TEXT | 最近一次命令回执结果 |

四、人机界面

界面采用tkinter实现，启动命令python run_ems.py。默认以“内置仿真桩”模式自启，可切换为“电网模拟器”联调。

| 界面区域 | 功能 |
| --- | --- |
| 连接控制栏 | 模式单选（内置仿真桩/电网模拟器）、地址/端口输入、启动/停止、目标与运行状态 |
| 实时监控页 | 通信状态、SCADA遥测/遥信、调度结果评价、遥调设定、实时曲线（拖动回看/滚轮缩放/双击回最新） |
| 历史曲线页 | 显示范围下拉（60/120/300/600/1200/全部）、历史曲线、调度历史表格 |
| 调度配置页 | 采集周期、决策周期、开/闭环模式设置；设备参数展示与手动覆盖 |
| 运行日志页 | 日志按级别着色显示（ERROR红/ WARN橙/ INFO黑/ DEBUG灰） |

五、与其他角色交互的数据接口及内容

EMS作为TCP Client主动连接电网模拟器（TCP Server，端口8888），报文采用JSON+UTF-8，每条以换行符结尾。通用报文头部如下：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| msg_id | string | 唯一ID（纯数字时间戳，单调递增） |
| timestamp | int | 发送时刻Unix时间戳（秒） |
| src / dst | string | 来源/目的：ems / grid_simulator / wind_ctrl |
| type | string | 报文类型 |
| data | object | 具体数据体 |

5.1 EMS→电网模拟器

| 报文类型 | 周期/触发 | data 内容 |
| --- | --- | --- |
| hello | 连接建立后 | {"role":"ems","reset_seq":true} |
| param_query | 连接建立后 | {}（请求设备参数） |
| yc_yx_request | 每1s | {"last_seq":N,"need_retransmit":bool} |
| command | 有更新时 | {"commands":[{"cmd_type":"remote_adjust","target":"wtg_power","value":49.86},…]} |
| heartbeat | 每5s | {} |

5.2 电网模拟器→EMS

| 报文类型 | 周期/触发 | data 内容 |
| --- | --- | --- |
| hello_ack | 收到hello后 | {"result":"ok",…} |
| param_notify | 连接后/参数变化 | {"diesel_max":80,"diesel_min":5,"cut_in_wind":3,"cut_out_wind":25,"rated_wind":12,"rated_power":50} |
| yc_yx_response | 响应yc_yx_request | {"seq":N,"retransmit":false,"yc":{"wind_speed":12.79,"load_power":59.02,"wtg_power":0.0,"diesel_power":59.02},"yx":{"wtg_status":0,"diesel_status":1}} |
| command_response | 响应command | {"result":"success","failed_commands":[],"executed_seq":2} |
| heartbeat | 响应心跳 | {} |

说明：EMS只下发遥调（出力设定值），不下发启停遥控；风机启停/桨距角由风机控制器决策，柴发启停由电网模拟器决策；设备参数以param_notify为准。遥测采用“增量/变位+断点补传”机制。

六、各进程核心功能列表细化

6.1 通信进程operator_io（独立线程）

| 功能 | 周期/触发 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接管理 | 启动后 | TCP Client连接电网模拟器；断线后退避重连（1s、2s、4s…上限 10s），重连复位seq=0 |
| 握手 | 连接建立后 | 发送 hello（role=ems, reset_seq=true）与 param_query |
| 遥测获取 | 每 1s | 发送 yc_yx_request，接收 yc_yx_response 增量/变位更新 scada_yc/yx；序号跳变自动 need_retransmit请求全量补传 |
| 命令下发 | 每 1s | 检查scada_yt的pending命令，打包command下发；跟踪_inflight队列，按 command_response标记executed/failed |
| 心跳保活 | 每 5s | 发送heartbeat；15s 无任何报文判断线并重连 |
| 参数同步 | 收到 param_notify | 更新device_params（柴发上下限、风机参数） |
| 状态记录 | 实时 | 写comm_status与sys_log（连接/断开/回执/异常） |

6.2 调度策略进程operator_core（独立线程）

| 功能 | 周期/触发 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数获取 | 每 1s | 读sched_params：采集周期、决策周期、开/闭环模式 |
| 运行断面获取 | 采集周期到达 | 读scada_yc/yx → 更新 env_realtime、device_realtime，写history |
| 调度决策 | 决策周期到达 | 读风速/负荷/风机/柴发/柴发上下限/风机参数，计算wtg_power_set、diesel_power_set |
| 指令生成 | 决策周期到达(闭环) | 设定值变化（>0.01 kW）才写scada_yt遥调命令，避免冗余下发 |
| 历史/日志 | 实时 | 写dispatch_history（含评价指标）与sys_log |

6.3 调度算法strategy.py

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| estimate_available_power | 由风速+风机参数估计理论最大可发功率（三次插值功率曲线） |
| scheduling_decision | 风电优先→柴发补偿→保留备用，输出wtg_power_set/diesel_power_set/缺额/新能源占比等 |
| evaluate_dispatch | 调度评价：平衡误差、新能源占比、风机利用率、柴发备用率 |

七、调度策略（风电优先、柴发补偿、保留备用）

1. 由实时风速与风机参数估计可用风功率 avail（切入风速以下/切出以上为 0，额定以上为额定功率，中间三次插值）；

2. 风电优先：wtg_power_set = min(avail, 负荷, 额定功率)；

3. 柴发补偿：diesel_req =负荷− wtg_power_set；

4. 保留备用：diesel_req低于柴油最小出力时，柴发维持最小出力作旋转备用并削减风机；超过最大出力时柴发顶格运行并记录缺额shortfall；

5. 最终目标限幅于0~额定功率与diesel_min~diesel_max，保证运行合理。

八、关键设计要点

•  数据源唯一：wtg_power/diesel_power等实测值一律以电网模拟器上送为准，EMS不自行估算进入主链路；

•  EMS只下发遥调，不下发启停遥控；设备参数以 param_notify同步为准；

•  可靠性：心跳保活、断线识别、退避重连、遥测断点补传；

•  可追溯：history / dispatch_history / sys_log三表覆盖完整闭环。